Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „ПЕТРИЧ – КОМПОСТИРАНЕ“ ДЗЗД

Кооперация „София Консултинг Груп“

„БТ-Инженеринг” ЕООД

Договор от 28.06.2016 г.

с предмет „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на ОПОС“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

ОБЕКТ:	Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Част:		ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Фаза:		Идеен проект – Вариант 1

Проектант: ………………………………...........

/инж............................../

Водещ проектант: ………………………………

/инж. Георги Петков/

Управител на

БТ-Инженеринг ЕООД: ………………………

/д-р инж. Ботьо Табаков/

Представляващ Обединение „Петрич Компостиране“ ДЗЗД: ………………................

/Борислав Тафраджийски/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата разработка третира идеен проект за разглеждания обект.

  - Обект на проекта

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Петрич

  - Предмет на проекта

Електрически уредби за ниско напрежение за електроснабдяване и електрообзавеждане на сградите, външните съръжения и открити пространства на територията на Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Петрич.

В процеса на проектиране са отчетени възможностите за бъдещо разширение.

  - Обхват на проекта

При разработване на настоящия проект се предвижда изпълнението на следните проектни работи:

- Прогнозни разчети за параметрите на ново външно ел. захранване 20kV

- Прогнозни разчети за параметрите на нов трансформаторен пост за електроснабдяване на обекта.

- Проектиране на резервирано ел. захранване, вкл. резервни източници на електроенергия – дизелови агрегати и схемно осигуряване за превключване към резервния източник на ел. захранване.

- Сградни осветителни електрически уредби

- Сградни силови електрически уредби технологични нужди

- Сградни силови електрически уредби общи нужди

- Комуникационни системи (СКС)

- Пожароизвестяване (ПИИ)

- Видео наблюдение (ВН),

- Сградни заземителни уредби

- Сградни мълниезащитни уредби

- Проектиране на вътрешно площадкови електроснабдителни мрежи.

- Районно осветление

- Външна (площадкова) заземителна уредба

- ИЗХОДНИ ДАННИ И ДАННИ, СЪБИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

  - Данни от част Архитектурна

Строежът представлява една обща площадка за третиране на битови отпадъци и компостиране на зелени отпадъци разположена до съществуващото депо.

На площадката има следните подобекти:

1. Входен портал  - съществуващ

2. КПП - новопроектиран

3. Кантар - новопроектиран

4. Трап за измиване на гуми - съществуващ и съществуващ кантар, които ще се използва по време на строителството

5. Администрация за персонала на депото- съществуваща

5.1. КПП - съществуващо, което ще се използва по време на строителството

6. Гараж и работилница - съществуващи, реконструкция

7. Tрафопост - новопроектиран

8. Резвервоар за противопожарни и питейни нужди - съществуващ

9. Дизел-генератор - новопроектиран

10. Навес за прием на зелени отпадъци - новопроектиран

11. Навес - съхранение на готовия компост - новопроектиран

12. Разширение за площадка за третиране - новопроектирана

13. Открита площадка за компостиране - новопроектирана

14. Обръщало за машините, обслужващи Клетка 4 - новопроектирано

15. Битови контейнери - новопроектирани

16. ЛПСОВ - новопроектирана

17. Филтрационна траншея - съществуваща

18. Филтрационна траншея - новопроектирано разширение

19. Резервоар за инфилтрат с помпена станция - съществуващи

20. Резервоар за инфилтрат с помпена станция - нов, за компостираща инсталаци

21. Инсталация за предварително третиране - новопроектирана

22. Склад за готова продукция - новопроектиран

23. Резервоар за противопожарни нужди - нов

24. Редове с принудителна аерация за компостиране на битови отпадъци - новопроектирани

25. Клетки на депото за битови отпадъци - съществуващи

26. Помпена станция за битови води

Организацията на генералния план на обекта, вкл съществуващи и нови вътрешноплощадкови комуникации са описани подробно в част Архитектурна и част Генплан.

  - Външно електро захранване

    - Съществуващо положение

Външното електрозахраване на обекта се осъществява от мачтов трансформаторен пост в обхвата на съществуващо застрояване.

Съществуващият тпансформаторен пост е захранен от ел.проводно отклонение при стълб № 31/951/13,5 на съществуващ електропровод 20kV "Ръждак". Съществуващият тпафопост е мачтов трафопост с 1бр. Тр 63 kVA 20/ 0,4/ 0.231 kV група на свързване Yzn 5(11), с директно заземен звезден център, съгласно Разрешение за ползване №Ст-12-418/ 14.10.2004, издадено от ДНСК, София.

Съществуващият трансформаторен пост е разработен по отделен проект, собственост на Възложителя.

Трансформаторът е захранвал следните консуматори:

- Входен портал  - съществуващ

- КПП - съществуващ

- Кантар - съществуващ

- Трап за измиване на гуми - съществуващ

- Административна сграда - съществуваща

- Гараж - съществуващ

- Мачтов трафопост - съществуващ

- Резвервоар за противопожарни и питейни нужди - съществуващ

- Резервоар за инфилтрат с помпена станция – съществуващи

    - Бъдещо разширение на технологичните мощности

По данни от част Архитектурна новопроектираната площадка за компостиране на зелени отпадъци е избрана след щателно проучване на геоложките и топографски характеристики на района, комуникационна обезпеченост, спазване на хигиенно-защитните зони към зоните за обитаване и възможностите за бъдещо разширение.

По прогнозни разчети за технологично оборудване на бъдещото разширение се предвижда необходима едновременна мощност до 100.00 kW

- НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ:

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

- Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

- Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Базови стандарти:

БДС EN 12464:	Светлина и осветление.

БДС EN 1838:	Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление

БДС EN 60439:	Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение.

БДС EN 60947:	Комутационни апарати за ниско напрежение.

БДС EN 62305:	Мълниезащита.

Както и всички други действащи в РБългария нормативни документи и БДС.

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  - Предварителни разчети на електрическите товари

Разчетни мощности по подобекти:

| № т.кр. | Подобект | Ри, kW | Ке | Ре, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Табло ниско напрежение на тпрансформаторния пост: ТНН |  |  |  |  |
| 1 | Битови зони и резервоари | 123.000 | 0.70 | 86.100 |
| 2 | Площадка компостиране - ново разширение | 96.500 | 0.80 | 77.200 |
| 3 | Площадка сепариране - ново разширение | 108.500 | 0.80 | 86.800 |
| 4 | КПП | 5.000 | 0.80 | 4.000 |
| 5 | Кантар | 1.500 | 1.00 | 1.500 |
|  | Общо за ТНН: | 334.500 | 0.70 | 234.150 |
| Разпределително табло битови зони и резервоари: РТ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Админинстративна сграда | 5.000 | 0.80 | 4.000 |
| 2 | Гараж | 5.000 | 0.80 | 4.000 |
| 3 | Резвервоар за противопожарни и питейни нужди - съществуващ | 15.000 | 1.00 | 15.000 |
| 4 | Резвервоар за противопожарни и технически нужди | 15.000 | 1.00 | 15.000 |
| 5 | ЛПСОВ | 50.000 | 1.00 | 50.000 |
| 6 | Трап за измиване на гуми | 4.000 | 1.00 | 4.000 |
| 7 | Районно осветление - съществуващо | 5.000 | 1.00 | 5.000 |
| 8 | Битов контейнер (нов) | 8.000 | 0.70 | 5.600 |
| 9 | Битов контейнер (нов) | 8.000 | 0.70 | 5.600 |
| 10 | Битов контейнер (нов) | 8.000 | 0.70 | 5.600 |
|  | Общо за РТ1: | 123.000 | 0.70 | 86.100 |
| Разпределително табло площадка компостиране: РТ2 |  |  |  |  |
| 1 | Навес за прием на зелени отпадъци | 14.000 | 0.60 | 8.400 |
| 2 | Сграда компостиране | 10.000 | 0.60 | 6.000 |
| 3 | Навес - съхранение на готовия компост | 5.000 | 0.60 | 3.000 |
| 4 | Резервоар за инфилтрат с помпена станция - съществуващ | 20.000 | 1.00 | 20.000 |
| 5 | Резервоар за инфилтрат с помпена станция - компостираща инсталация | 20.000 | 1.00 | 20.000 |
| 6 | Откритна площадка за предварителна механична обработка на зелените отпадъци | 22.500 | 0.60 | 13.500 |
| 7 | Районно осветление - ново | 5.000 | 1.00 | 5.000 |
|  | Общо за РТ2: | 96.500 | 0.70 | 67.550 |
| Разпределително табло за бъдещо разширение: РТ3 |  |  |  |  |
| 1 | Осветление - аварийно и евакуационно | 0.500 | 1.00 | 0.500 |
| 2 | Осветление - дежурно | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
| 3 | Осветление - работно | 2.000 | 1.00 | 2.000 |
| 4 | Осветление - фасадно | 1.000 | 1.00 | 1.000 |
| 5 | Контакти общи нужди | 2.000 | 0.50 | 1.000 |
| 6 | Контакти общи нужди | 2.000 | 0.50 | 1.000 |
| 7 | Технологично оборудване | 100.000 | 0.80 | 80.000 |
|  | Общо за РТ3: | 108.500 | 0.80 | 86.800 |

  - Присъединяване към електрическата мрежа

Резултатите от предварителните разчети за параметрите на ел. снабдяването за обекта са следните:

- Прогнозна инсталирана мощност за обекта:			334,500kW

- Прогнозна едновременна мощност за обекта:			234,150kW

- Напрежение на присъединяване:					0,4 kV

- Брой на фазите:							три

- Брой потребители							1

- Категория на сигурност на захранване				III (трета)

- Тип на системата за заземление – TN-C, TN-S, TN-C-S:

Тъй като параметрите на съществуващото присъединяване към електрическата мрежа не съответстват на новите потребности на обекта, следва да бъде подадено искане за промяна на условията на присъединяване с оглед новите стойности на електрическите товари.

Необходимо е изграждането на нов ТП 20/0,4 kV, от типа комплектен трансформаторен пост (КТП). Проектирането му да бъде изготвено съгласно изискванията на съответния мрежови оператор.

  - Външно електро захранване

    - Бъдещо разширение

При проведени прогнозни разчети за възможно бъдещо разширение на обекта, направени на базата на предварителен генплан, указания от част Технологична, оглед на място на обекта, и на база съществуващи строителни икнижа на обекта са направени предвиждания за параметрите на ел. захранване на обекта, посочени в т.4.1.

предвидените ел. мощности за бъдещото разширение не могат да бъдат осигурени от съществуващия мачтов трафопост, поради това той ще бъде демонтиран.

Ще бъдат демонтирани и ел. стълбовете, захранващи мачтовия трафопост, преминаващи през територията на новата площадка.

На ново място в рамките на генплана за обекта се предвижда изграждане на нова трансформаторна подстанция 400кVA, 20/04 V.

    - Проектно предложение за външно ел.захранване на новата трансформаторна подстанция

Предвижда се да се извърши проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова въздушна линия 20kV от стълб на електроразпределителната мрежа до нов стълб в границите на имота. Това проектиране не е предмет на настоящия проект.

От новия стълб в границите на имота се проектира нова подземна кабелна линия 20кV по показаното в чертеж Е 102 трасе до новата трансформаторна подстанция. Кабелната линия се изпълнява с едножилен кабел САХЕкТ-20, като трите фази през 3м се привързват в тройка.

Техническите параметри на новото присъединяване на обекта към електрическата мрежа следва да отговарят на новите стойности на показателите на ел. снабдяването, получени при прогнозните разчети.

  - Площадково ел.снабдяване

Да се проектира ново електро захранване на всички подобекти в обхвата на генплана на обекта, вкл. съществуващите. Новото ел. захранване с кабели НН да се осъществи с необходимият брой кабелни линии с кабели НН, положени в РVС тръби ф110 и необходимите брой ревизионни кабелни шахти.

  - Независими източници на електрозахранване:

За площадката се предвиждат два независими източника на ел. захранване (дизел-генератори).

Целта е осигуряването на безопасна експлоатация на обекта и безаварийна евакуация в случай на пожар, като на определени консуматори се осигури резервирано ел. захранване като консуматори 0 и І категория по осигуреност на електроснабдяването.

Превключването към резервното захранване ще става автоматично, посредством устройства за автоматично включване на резерва (АВР).

В режим на консуматори първа категория са поставени определени подобекти, групирани към съответните дизел-генератори както следва:

- Към първи дизел – генератор ДГ1 и АВР1:

  - Входен портал - съществуващ

  - КПП - съществуващ

  - Кантар - съществуващ

  - Административна сграда - съществуваща

  - Резвервоар за противопожарни и питейни нужди - съществуващ

  - Резервоар за противопожарни и технически нужди

  - ЛПСОВ

По прогнозни разчети дизел-генератор ДГ1 се предвижда със следните параметри:

| *Stand-by мощност | 180kVA / 144kW |
| --- | --- |
| **Първична мощност | 165kVA / 132kW |
| Номинално напрежение | 230/400 V |
| Брой фази | 3 + заземена неутрала |
| Фактор на мощността (cosφ) | 0,8 |
| Толеранс на напрежението | ± 0,5 % |
| Честота | 50 Hz |

- Към втори дизел - генератор ДГ2 и АВР2:

  - Резервоар за инфилтрат с помпена станция - съществуващи

  - Резервоар за инфилтрат с помпена станция - компостираща инсталация

По прогнозни разчети дизел-генератор ДГ2 се предвижда със следните параметри:

| *Stand-by мощност | 145kVA / 116kW |
| --- | --- |
| **Първична мощност | 131kVA / 105kW |
| Номинално напрежение | 230/400 V |
| Брой фази | 3 + заземена неутрала |
| Фактор на мощността (cosφ) | 0,8 |
| Толеранс на напрежението | ± 0,5 % |
| Честота | 50 Hz |

- ОБЩИ УКАЗАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

Електрическите уредби да се проектират при спазване изискванията на Наредба № 3 за УЕУЕЛ и Наредба №1 за ПИПЕУННС.

При разработване на проекта на системите за електрозахранване да се отчитат следните показатели:

  - Перспективите за развитие на електрозахранването в бъдеще, включително възможностите за съчетаване на бъдещи разширения с действащата структура на електрически уредби в обекта, възприети с настоящия проект;

  - Възможностите на потребителите да понесат временни прекъсвания на електрозахранването и/или необходимостта от непрекъснато електрозахранване;

  - Необходимостта от ограничаване на токовете на късо съединение до предварително определени граници;

  - Изискванията за енергийна ефективност.

Проектанти:			.....................................

/инж. Русалия Стоянова

......................................

/инж. Цветелина Пеева/