ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за изпълнение на обществена поръчка – събиране на оферти с обява, с предмет:

„Доставка на звуково-оповестителна система“

В изпълнение Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Съдържание

I. Описание на предмета на поръчка	3

1.	Контекст. Общи и специфични цели	3

2.	Предмет на поръчката	4

3.	Технически изисквания	4

4.	Гаранционно обслужване	6

II. Общи условия за изпълнение	6

1.	Място на изпълнение на договора	6

2.	Срок за изпълнение на договора	7

3.	Начин на образуване на цената на договора	7

4.	Начин на плащане	7

5.	Приемане на доставката	7

Описание на предмета на поръчка

Контекст. Общи и специфични цели

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на Проект № ROBG-393 „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (Проект).

Проектът цели постигането на следните общи цели:

- да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;

- да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.

Реализирането на поставените общи цели е обусловено от осъществяването на следните специфични цели на Проекта:

- предложение за създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в извънредни ситуации;

- оборудване на местните публични власти със специфично оборудване, необходимо за управление на риска в трансграничния регион, което ще осигури ефективна намеса в извънредни ситуации;

- придобиване на специално оборудване за трансгранично предупреждение на населението при извънредни ситуации, като земетресения, пожари и разработване на съвместни карти на опасностите;

- организиране на примери за обучение и най-добри практики;

- разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредна ситуация.

Предмет на поръчката

Предметът на възлагания договор се изразява в осъществяването на доставка на стоки чрез покупка - доставка на звуково-оповестителна система.

Обществената поръчка е с код по Общия терминологичен речник: 35100000-5 - оборудване за аварийни ситуации и осигуряване на безопасност; 35240000-8 – сирени.

Наред с доставката на звуково-оповестителна система, предметът на обществената поръчка включва и дейностите по: 1) нейното (и на нейните компоненти) инсталиране (привеждане в работоспособно състояние и въвеждане в експлоатация) и осъществяване на интеграция към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО); 2) провеждане на обучение за работа със системата; и 3) осигуряване на гаранционно обслужване.

Технически изисквания

Техническите спецификации на компонентите на звуково-оповестителната система, предмет на доставка, са както следва:

| № | Характеристика | Изискване |
| --- | --- | --- |
|  | Система за известяване и предупреждение | 1 компл., да позволяват свързаност с Интернет / вътрешни системи на Възложителя (интранет) посредством комуникационен интерфейс; |
|  | Модули за централизация и управление на съществуващи сирени | 2 бр., да позволяват свързаност с Интернет / вътрешни мрежи на Възложителя (интранет) посредством комуникационен интерфейс |
|  | Сирена | 1 бр., мощност не по-малка от 600 W; свързаност с Интернет / вътрешни мрежи на Възложителя (интранет), посредством комуникационен интерфейс; |
|  | Сирена | 1 бр., мощност не по-малка от 1200 W; свързаност с Интернет / вътрешни мрежи на Възложителя (интранет), посредством комуникационен интерфейс; |

- Основни изисквания:

- При изграждането на звуково-оповестителната система е необходимо да бъдат спазени следните стандарти:

DIN EN 61000-3-2 	Електромагнитна съвместимост (EMC) Част 3-2

DIN EN 61000-3-3 	Електромагнитна съвместимост (EMC) Част 3-3

DIN EN 55011 	Индустриална, научна и медицинска апаратура (ISM)

DIN EN 50130-4 	Алармени системи – Част 4: Електромагнитна съвместимост

ISO 9001:1994 	Системи по качеството. Модел за осигуряване на качеството при проектирането, разработката, производството, инсталирането и сервизното обслужване.

ISO 13475-1:1999 	Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж, Част 1: Акустично определяне на нивата на звукоизлъчване

ISO/TS 13475-2:2000 Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж, Част 2: Методи за точно определяне на нивата на звукоизлъчване

Алармени сигнали и нива на звука:

Алармени сигнали – Системата трябва да поддържа предварително определените според закона сигнали за оповестяване при извънредни ситуации.

Звуково-оповестителната система трябва да осигурява зони на покритие с площ равна или по-голяма от застрашената територия.

В зоните на покритие на системата, нивата на звука не трябва да бъдат по-ниски от 65 dB(A).

Нивата на звука не трябва да бъдат по-високи от 123 dB(A) / 30m с цел да се избегне увреждане на слуха.

Структура на сиренната система по функционални нива:

Системата трябва да осигури резервираност на ниво система за контрол и мониторинг и на ниво апаратура;

Системата за контрол и мониторинг трябва да осигури активирането (звук / глас) на акустичните сигнали на избраните електронни сирени;

През електронните сирени трябва да бъде възможно да се излъчват предварително записани гласови съобщения и съобщения на локално ниво в реално време;

Местата за контрол и мониторинг трябва постоянно да получават актуална информация от Системата, за състоянието на електронните сирени и да показва съобщения, ако се регистрират нередности;

Сиренната система трябва да е с отворена структура, която да позволява добавянето на нови електронни сирени във връзка с появата на нови източници на риск;

Системата трябва да има йерархична структура;

Системата трябва да дава възможност на Областен Контролен Възел (ОКВ), част от НСРПО на МВР да контролира и управлява цялата система при нужда;

След интеграция към ОКВ на НСРПО, ОКВ трябва да има възможност да наблюдава всички сирени;

Системата за контрол трябва да може да разпределя приоритетите по различни типове и зони на алармиране;

Системата трябва да показва текущото функционално състояние на всяка една от електронните сирени поотделно;

Радиоприемниците, които са инсталирани в компонентите на сиренната система, трябва да извършват мониторинг на нивото на получения сигнал.

Сиренната система трябва да притежава функция „Периодично изпращане на тестови сигнали” с цел да се определя отношението сигнал-шум за всички връзки.

След излъчване на сигнал за тревога или предварително записано съобщение на електронна сирена, трябва да бъде възможно излъчването на друг сигнал за тревога или предварително записано съобщение без забавяне;

Чрез задействане от ОКВ, Системата трябва да позволява индивидуално активиране на електронните сирени;

Системата трябва да има дезактивираща функция за незабавно спиране на сигнала излъчван от електронните сирени;

Системата трябва да позволява следните функции за групиране на електронните сирени.

Мониторинг на състоянието на Системата:

Системата трябва да включва функции за диагностика в мрежата;

Операторът от контролния център трябва да може да осъществява дистанционен контрол и да получава информация за състоянието на контролните центрове и други компоненти на Системата;

Всеки модул от Системата трябва да има възмоност за самотестване;

Когато диагностичната функция открие грешка, Системата трябва да изведе предупредително съобщение, включващо описание на грешката и предложение за мерките, които да се вземат.

Функции на активиране и дезактивиране на сигнали:

Системата трябва да позволява активиране на избрани сирени с типа избран сигнал за тревога или предварително записано гласово съобщение;

Системата трябва да има хардуерна защита (защитен превключвател) от неволно активиране от оператора;

Системата трябва да притежава функция за незабавно спиране на излъчвания сигнал.

Избиране на типа на сигнала:

Системата трябва да дава възможност за избиране на един от дефинираните сигнали или предварително записаните гласови съобщения за избрани сирени.

Системата да дава възможност да се излъчват непосредствени указания за служителите и населението при извънредни ситуации от оператора на сирената.

Електронни сирени:

Електронните сирени трябва да са вградени в модулни блокове с еднакъв дизайн за насочено или ненасочено разпространение на звука в зависимост от спецификацията;

Електронните сирени трябва да са изработени от материали, устойчиви на тежки условия на околната среда – прах, влага, ниски и високи температури, обледняване;

Компактността на цялото съоръжение трябва да осигурява достатъчна защита срещу вандализъм, саботаж, както и силен вятър, да гарантира ниски експлоатационни разходи и работа без смущения в продължение на много години;

Сирените трябва да покриват пълния обхват акустична изходяща мощност от 109 dB до 123 dB.

Конструкцията на сирените трябва да бъде:

а) Модулна – в електронната и механичната част;

б) Устойчива;

в) Резервирана;

г) Високонадеждна.

Електронните сирени трябва да поддържат функция за гласови съобщения и да имат възможност за запаметяване на минимум 3 гласови съобщения с продължителност от 50 секунди всяко;

Хардуер на сирената:

Всяка електронна сирена трябва да включва следните функционални единици:

а) зареждащо устройство;

б) сигнал генератор;

в) блок за контрол на комуникацията;

г) трансивър;

д) мощен усилвател;

е) батерии;

ж) говорител.

Всички електронни модули трябва да бъдат монтирани в кутия, /стоманена водоустойчива метална конструкция, която да издържа на температурен интервал от -25º до + 60º С/ като модулите трябва да бъдат лесно достъпни след сваляне на предния капак за сервиз и обслужване;

Електронните сирени трябва да се захранват с акумулаторни батерии 12V, свързани последователно и паралелно;

Акумулаторите трябва да се презареждат постоянно до номиналния капацитет посредством зарядното устройство;

Вътрешното работно напрежение трябва да бъде 24 V;

Зарядните устройства трябва да бъдат защитени срещу претоварване и презареждане;

Системата трябва да дава възможност в случай, че сирена се тества или се активира ръчно на място, да дава информация за вида действие, времето и резултатите да се изпращат на ОКВ;

Усилвателят трябва да е конструиран като сменяем модул и да работи с батерии 24V;

Честотната характеристика на усилвателя/драйвера трябва да бъде оптимизирана за честотния диапазон от 220 до 1600 Hz (за звук на сирена) и от 330 Hz до 3400 Hz (за гласово съобщение) с допустимо отклонение +/- 3 dB;

Системата трябва да позволява свалянето на параметрични стойности в контролната апаратура на електронната сирена. Това трябва да става посредством локалния контролен панел на електронната сирена или дистанционно чрез радиовръзка.

Интегрирани тестови функции:

Контролното оборудване трябва да включва тестови функции, осъществяващи:

а) Мониторинг на външното токозахранване. Ако захранването с електроенергия отпадне за повече от предварително определено време, Системата трябва да изведе съобщение в Контролния център (КЦ);

б) Мониторинг на вътрешното токозахранване, зарядното устройство и състоянието на батериите;

в) Извеждане на съобщение, когато батерията на електронната сирена е разредена. Тази функция трябва да има параметрична стойност;

г) Резултатите от тестовете трябва да се предоставят на контролния център.

Алармиращи функции:

Апаратурата на електронната сирена трябва да отчита ако кутията на сирената бъде отворена или затворена. Алармата трябва да се предава в ОКВ в реално време;

Електронни сирени – Основни характеристики :

Основна честота: 415/425 Hz

Брой на сигналите за тревога: до 10

Влажност: 0-100%

Променливотоково захранване: 230 V + /-10%

Напрежение на батерията: 24 V

Време в режим "Standby": мин. 15 дни

Брой аларми на разположение в рамките на 48 часа без променливотоково захранване: мин. 15

Обхват на контрол на околната температура за шкафа: От -25 °C до +65 °C

Панел за локален контрол на електронна сирена:

Всяка електронна сирена трябва да бъде оборудвана с панел за локален контрол, който трябва да има следните функции:

а) Активиране на сигнал от сирената;

б) Активиране на предварително зададени съобщения;

в) Деактивиране на аларма;

г) Промяна на параметричните стойности в електронна сирена;

д) Иницииране на самотестващи стандартни програми;

Продължителност на използване на сиренната система:

Техническият живот на Системата трябва да бъде не по-малко от 10 години;

Всички устройства в контролните центрове, повторителните станции и електронните сирени в тази система трябва да издържат най-малко 10 години с непрекъснато захранване в нормални работни условия без намаляване на надеждността или намаляване на функционалността;

Възможност за бъдещо разширение на сиренната система:

Трябва да бъде възможно да се интегрират нови електронни сирени след физическо инсталиране и регистриране в софтуера на контролния център;

Системата трябва да има възможност за добавяне на интерфейси за допълване на нови активиращи центрове;

Изисквания за интерфейси на сиренната система:

Стандартните интерфейси на всички устройства на Системата трябва да бъдат съгласно Европейските стандарти;

Всички комуникационни протоколи трябва да са базирани на модела на Международната организация за стандарти (ISO) за отворено взаимно свързване на системи (OSI);

Цялата апаратура трябва да бъде конструирана за работа с напрежение от мрежата ~230 V, 50Hz и резервно токозахранване;

Гаранционно обслужване

В техническите си предложения участниците трябва да предложат срок за гаранционно обслужване – гаранционни срокове, при следните условия: общ гаранционен срок не по-кратък от 24 календарни месеца.

Гаранционният срок трябва да обхваща всички материални дефекти на хардуерни и софтуерни компоненти на звуково-оповестителната система. Ако дадена част прояви дефект в рамките на договорения гаранционен срок, същата следва да бъде подменена за сметка на изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при гаранционното обслужване по части и компоненти.

За периода на гаранционно обслужване участниците следва да предложат пакет за пълно гаранционно обслужване на предлаганата за доставка на звуково-оповестителната система, който да включва схема (график) на предвидените профилактични / превантивни технически обслужвания, които биха настъпили при нормални условия на експлоатация. Ценовите предложения на участниците следва да включват всички разходи за плановата поддръжка.

В техническите си предложения участниците следва да предложат конкретен максимален срок за отстраняване на неизправности при гаранционното обслужване на звуково-оповестителната система, в следните граници: не по-кратък от 5 (пет) и не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. Срока за отстраняване на неизправности започва да тече след получаване от Изпълнителя на Уведомителното писмо.

Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства, са за сметка на изпълнителя.

Общи условия за изпълнение

- Място на изпълнение на договора

Поръчката се изпълнява на територията на Република България, гр. Шабла, в офис помещенията на Възложителя и избрания изпълнител.

- Срок за изпълнение на договора

Срокът за извършване на доставката и инсталирането (привеждане в работоспособно състояние и въвеждане в експлоатация) на звуково-оповестителната система е до 80 (осемдесет) календарни дни общо, считано от влизането в сила на договора.

Участниците следва да предложат конкретен срок за извършване на доставката в предложенията си за изпълнение.

- Начин на образуване на цената на договора

Цената на договора включва всички присъщи разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото реализиране на предмета на договора за обществената поръчка.

- Начин на плащане

Плащанията по договора ще се извършват по банков път, по представена от изпълнителя банкова сметка.

Възнаграждението за изпълнението на договора ще бъде изплатено както следва:

- Авансово плащане в размер на 30 (тридесет) на сто от стойността на договора, в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо и издаването на проформа фактура;

- Окончателно плащане в размер на 70 (седемдесет) на сто от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от фактическата доставка и осъществяването на дейностите по инсталирането (привеждане в работоспособно състояние и въвеждане в експлоатация) на звуково-оповестителната система и провеждането на обучение, удостоверено с двустранен окончателен приемо-предавателен протокол и издаването на фактура.

- Приемане на доставката

Фактическата доставка на звуково-оповестителната система се удостоверява с двустранен констативен приемо-предавателен протокол.

При окончателното приемане на доставката, изпълнителят следва да проведе приемателни тестове на звуково-оповестителната система, съвместно с представител на Възложителя. В рамките на приемателните тестове следва да се провери съответствието на доставените стоки с техническите спецификации и техническото предложение.

Резултатите от приемателни тестове се вписват в окончателния приемо-предавателен протокол.

Избраният изпълнител следва да проведе обучение на представители на Възложителя за работа с доставените стоки.

Забележка: При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго подобно в настоящата спецификация, в част от нея, както и навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е допустимо да се предложи и еквивалент.